## Slide 1
Analise de Condicoes de Operacao de Distrito
Reproducao da Analise com Python e Inteligencia Artificial
Curso ABAR - Medicoes Inteligentes e Gestao Integrada
AGENERSA - Agencia Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro
Ferramentas: Python | pandas | matplotlib | Claude AI

## Slide 2
Objetivo do Exercicio
O que faremos neste curso pratico
Reproduzir a analise de dados reais de um distrito de gas usando Python + AI
• Ler e explorar dados de uma planilha Excel real de operacao
• Analisar volumes de entrada (Concessionaria vs Transportadora)
• Avaliar o Poder Calorifico Superior (PCS) do gas
• Calcular a energia diaria (Volume x PCS)
• Tracar perfis de consumo dos 7 clientes do distrito
• Calcular incertezas de medicao combinadas (metodo RSS)
• Realizar o balanco de massa com bandas de incerteza
Dados Disponiveis
• 1 distrito de distribuicao de gas
• 7 clientes (pontos de saida)
• 6 meses de dados (abr-set/2025)
• 183 dias de dados diarios de entrada
• ~4.400 registros horarios por cliente
• Dados de volume, pressao, temperatura
• PCS e energia diarios
Ferramentas: Python 3.x | pandas | matplotlib | openpyxl | Jupyter Notebooks | Claude AI

## Slide 3
Etapa 1: Leitura e Exploracao dos Dados
Notebook 01 - Entendendo a estrutura da planilha Excel
Aba | Conteudo | Tipo | Registros
Vol Entrada Gas | Volumes diarios de entrada | Diario | 183 dias
PCS Ent | Poder Calorifico Superior | Diario | 183 dias
Energia Ent | Energia = Vol x PCS | Diario | 183 dias
Cliente #1 a #7 | Vol, Pressao, Temperatura | Horario | ~4.400/cliente
Sumario das Medicoes | Resumo de condicoes | Consolidado | -
Incertezas | Incerteza por medidor | Consolidado | -
Balanco | Entrada vs Saidas | Consolidado | -
import pandas as pd ARQUIVO = 'Analise de Condicoes de Operacao de Distrito.xlsx' df = pd.read_excel( ARQUIVO, sheet_name='Vol Entrada Gas', header=1, usecols='B:F' )
Cuidados na leitura:
⚠ Nomes de abas com espacos no final
⚠ Colunas vazias (deslocamento)
⚠ Clientes sem dados (Cliente #4)
⚠ header=1 ou header=2 conforme aba

## Slide 4
Etapa 2: Analise de Volumes de Entrada
Notebook 02 - Comparando Concessionaria vs Transportadora
Diferenca (%) = (Vol_Conc - Vol_Transp) / Vol_Conc x 100
• Serie temporal de 183 dias (abril a setembro 2025)
• Volume medio diario: ~996.000 Nm3/dia
• Diferencas entre medicoes < 0,01%
• Dados consistentes entre Concessionaria e Transportadora
Volume Total
~183 Mm3
Dif. Conc vs Transp
< 0,01%
df['Dif_Pct'] = (df['Vol_Conc'] - df['Vol_Transp']) / df['Vol_Conc'] * 100

## Slide 5
Etapa 3: Analise do Poder Calorifico Superior (PCS)
Notebook 03 - Qualidade do gas ao longo do tempo
PCS = Poder Calorifico Superior
Energia total por m3 de gas (kcal/m3). Depende da composicao (cromatografia).
• PCS medio: ~9.539 kcal/m3
• Variacao: 9.168 a 9.786 kcal/m3
• Medicoes Conc vs Transp: dif < 0,01%
• Composicao varia ao longo do tempo
PCS Medio
9.539 kcal/m3
Min
9.168
Max
9.786

## Slide 6
Etapa 4: Calculo de Energia
Notebook 04 - Energia = Volume x PCS
Energia (kcal) = Volume (Nm3) x PCS (kcal/Nm3) Energia (Gcal) = Energia (kcal) / 1.000.000
• Energia diaria calculada para 183 dias
• Validacao: valores conferem com planilha (dif ~ 0%)
• Energia media diaria: ~9.536 Gcal/dia
• Relacao volume-energia quase linear (r > 0.999)
Energia Media
~9.536 Gcal/d
Validacao Planilha
Dif ~ 0%
df['Energia'] = df['Volume_Nm3d'] * df['PCS'] # Verificacao: diferenca ~ 0% vs planilha

## Slide 7
Etapa 5: Perfis de Consumo dos Clientes
Notebook 05 - 7 clientes, 7 padroes de consumo
Cliente | Volume | Part.
Empresa A | 104,1 Mm3 | 57,5%
Empresa B | 43,7 Mm3 | 24,1%
Empresa E | 10,2 Mm3 | 5,6%
Empresa G | 10,1 Mm3 | 5,6%
Empresa C | 6,8 Mm3 | 3,7%
Empresa F | 6,0 Mm3 | 3,3%
Empresa D | 0,09 Mm3 | 0,05%
• Empresa A domina (57,5%)
• Top 2 = 81,6% do volume
• Empresa D = 0,05% (GNV)
• Fator de carga revela padrao

## Slide 8
Etapa 6: Calculo de Incertezas de Medicao
Notebook 06 - Metodo RSS (Root Sum of Squares)
U_combinada = sqrt( u1^2 + u2^2 + ... + un^2 )
Incertezas individuais:
• Tramo 101: 1,06% | Tramo 501: 1,09%
• Empresa A: 1,33% | Empresa B: 1,61%
• Empresa C: 1,34% | Empresa E: 3,05%
• Empresa F: 1,48% | Empresa G: 2,80%
• Empresa D: 3,58%
U entrada (RSS)
1,52%
U saidas (RSS)
6,19%
u_entrada = sqrt(0.0106^2 + 0.0109^2) = 1.52% u_saida = sqrt(0.0133^2 + ... + 0.0280^2) = 6.19%

## Slide 9
Etapa 7: Balanco de Massa com Incertezas
Notebook 07 - A diferenca e aceitavel?
Dif (%) = (Entrada - Soma_Saidas) / Entrada x 100
Bandas de variacao:
V_min = V x (1 - U%) V_max = V x (1 + U%)
• Se bandas se sobrepoem -> diferenca explicada pela incerteza
• Se NAO -> perda real ou problema no sistema
Entrada: 182,9 Mm3 [180,1 - 185,7 Mm3] (+/- 1,52%) Saidas: 180,9 Mm3 [169,7 - 192,1 Mm3] (+/- 6,19%) Sobreposicao: SIM -> Balanco ACEITAVEL
Entrada
182,9 Mm3
Saidas
180,9 Mm3
Diferenca
1,09%

## Slide 10
Resultado Final - Dashboard
Visao consolidada do balanco de massa do distrito
Volume Entrada
182,9 Mm3
Volume Saida
180,9 Mm3
Diferenca
1,09%
U Entrada
1,52%
Resultado
OK
Participacao no Distrito
• Empresa A: 104,1 Mm3 (57,5%)
• Empresa B: 43,7 Mm3 (24,1%)
• Empresa E: 10,2 Mm3 (5,6%)
• Empresa G: 10,1 Mm3 (5,6%)
• Empresa C: 6,8 Mm3 (3,7%)
• Empresa F: 6,0 Mm3 (3,3%)
• Empresa D (GNV): 0,09 Mm3 (0,05%)
Bandas se sobrepoem -> balanco ACEITAVEL

## Slide 11
Conclusoes e Licoes Aprendidas
O que aprendemos com este exercicio
"Voce fatura o que mede e nao o que produz!"
Conclusoes Tecnicas:
• Balanco de massa e essencial para gestao de distritos
• Incertezas definem se diferencas sao aceitaveis
• Metodo RSS (GUM 2008) e o padrao para combinar incertezas
• Diferenca de ~1% esta dentro das bandas -> balanco aceitavel
• PCS afeta diretamente o valor energetico e comercial
• Medidores com alta incerteza impactam todo o balanco
Sobre o uso de Python + AI:
• Python permite reproduzir analises de forma transparente
• Notebooks documentam cada etapa do processo
• AI acelera a escrita de codigo e identifica erros
• Validacao cruzada com planilha garante confiabilidade
• Graficos automaticos facilitam a interpretacao
• Codigo pode ser reutilizado para outros distritos

## Slide 12
Estrutura dos Notebooks
Roteiro completo para reproducao da analise
01
Leitura e Exploracao
Ler Excel, mapear abas, tipos de dados
02
Volumes de Entrada
Serie temporal, diferencas Conc vs Transp
03
Analise do PCS
PCS diario, media movel, distribuicao
04
Calculo de Energia
Energia = Vol x PCS, verificacao
05
Perfis dos Clientes
Consumo horario, participacao, heatmap
06
Incertezas de Medicao
RSS, limites regulamentares
07
Balanco de Massa
Entrada vs Saidas, bandas, waterfall
Como executar:
# 1. Instalar dependencias pip install -r requirements.txt # 2. Abrir Jupyter jupyter notebook # 3. Executar cada notebook # em ordem (01 a 07) # Arquivo de dados necessario: # 'Analise de Condicoes de # Operacao de Distrito.xlsx' # (na mesma pasta dos notebooks)
Requisitos: Python 3.9+
pandas, openpyxl, matplotlib, seaborn, numpy

## Slide 13
Obrigado!
Curso ABAR - Medicoes Inteligentes e Gestao Integrada
Analise reproduzida com Python + Claude AI Todos os notebooks e dados estao disponiveis para pratica
AGENERSA - Agencia Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro